АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАСКАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2024 года № 23

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения

Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на период до 2034 года

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, на основании Федерального закона Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (последняя редакция)», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, по результатам проведения публичных слушаний по обсуждению проекта: «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на период до 2034 года» администрация сельского поселения постановляет:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на период до 2034 года (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 25 декабря 2023 года № 190 «Об утверждении схемы теплоснабжения села Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  на период с 2013 по 2028 годы».

- Настоящее постановление опубликовать (разместить) в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан www.karmask.ru и обнародовать на информационном стенде Совета сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенном в здании администрации сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                А.А.Худайдатов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАСКАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E12_ 1030200800937 _02_1

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Аннотация	8

Термины	10

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	13

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	13

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	13

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению	13

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	14

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	15

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	15

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	15

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	15

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения	15

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения	15

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения	16

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	16

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения	16

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	16

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	17

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	17

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	17

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	17

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	18

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	18

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	18

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	18

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	18

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	18

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	19

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	19

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	19

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	19

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	19

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	19

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	19

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	19

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	19

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	20

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	20

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	20

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	20

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	20

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	20

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	20

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	20

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	20

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	21

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	21

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	21

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	21

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	21

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	21

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	21

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	22

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	22

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения	22

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	22

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	22

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	22

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	22

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	23

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	23

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	23

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	23

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	23

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 5 приложениями:

Приложение 1 Карты тепловых сетей теплоснабжения

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Приложение 5. Реестр потребителей

Схема теплоснабжения сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями:

- ООО «Теплосеть».

в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план сельского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Величины прироста отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателя | 2023-2027 годы | 2028-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | общая отапливаемая площадь жилых зданий | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | многоквартирные дома | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | общая отапливаемая площадь прочих объектов | 0.00 | 0.00 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.5.4.1. Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по сельскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.5.1.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 2.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей актуализации.

Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-1 | Центральная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-2 | Северо-Западная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-3 | Юго-Восточная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-4 | Центральная часть с. Кармаскалы |

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №01 ООО «Теплосеть», входит 4 источника тепловой энергии и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной села Кармаскалы.

Собственником источников тепловой энергии и тепловых сетей (Котельная, ул. Тукаева, 5а, Котельная, ул. М. Гафури, 22/2, Котельная, ул. Султан-Галиева, 20) является Администрация сельского поселения Кармаскалинский сельсовет.

Также является теплосетевой и теплоснабжающей организацией в централизованной системе №3 (Котельная, ул. Чехова, 9).

Собственником источника тепловой энергии и тепловых сетей является Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 4.4.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного сельского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| # Наименование источника тепловой энергии | # Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| # Котельная, ул. Тукаева, 5а | # 685.000 |
| # Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | # 350.000 |
| # Котельная, ул. Чехова, 9 | # 454.000 |
| # Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | # 30.000 |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.5.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития муниципального образования.

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития.

В связи с пояснениями в Главе 2, прирост отопительных площадей отсутствует.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации котлового оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М. Гафури, 22/2, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена тепловых сетей общей протяженностью 1546.1метров в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития представленный в п. 4.1. данной Главы.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения

Не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

Проект. 1-1.1.1. Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. Мощность котельной определяется проектом.

Проект. 1-1.1.2. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.1 Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9.

Проект. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1

Проект. 1-1.1.4. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1

Проект. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2

Проект. 1-1.1.6. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных работают отдельно.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предусматривается вывод из эксплуатации Котельной ул. Чехова,9.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 2.3.1. Обосновывающих материалов.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в приложении 4 Обосновывающих материалов.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рассмотрены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4 – 97,64%;

- С2Н6 - 0,1%;

- С3Н8 - 0,01%;

- СО2 – 0,3%;

- Н2S – отсутствует;

- N2+редкие газы – 1,95%;

- Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Не предусматривается.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус ЕТО установлен для ООО «Теплосеть».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО№01 ООО «Теплосеть»

по ул. Кирова, Садовая, Султан-Галиева, Худайбердина, Мира, пер. Ак-Куль, ул. Цветочная, М. Гафури, ул. Чехова.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблицах 13.1-13.2 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия не рассчитываются.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАСКАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E12_ 1030200800937 _02_2

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Перечень таблиц	39

Список сокращений	45

Введение	46

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	47

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	47

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	47

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	50

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	50

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	51

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	51

Часть 2 Источники тепловой энергии	51

1.2.1. Прочие котельные	51

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	51

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	51

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	55

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	55

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	55

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	56

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	56

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	56

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	57

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	57

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	57

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	57

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	59

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	59

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	60

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	60

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	60

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	60

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	60

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	64

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	64

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	64

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	65

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	65

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	66

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	66

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	66

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	67

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	67

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	69

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	69

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	70

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	71

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	72

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	72

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	72

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	74

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	74

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	74

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	74

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	74

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	75

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	75

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	78

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	78

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	78

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	79

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	80

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	81

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	81

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	81

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	84

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	84

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	84

Часть 7 Балансы теплоносителя	84

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	84

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	85

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	87

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	87

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	87

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	87

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	90

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	90

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения	91

Часть 9 Надежность теплоснабжения	91

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	91

1.9.2 Частота отключений потребителей	91

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	91

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	91

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	91

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	91

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	91

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	92

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	92

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	92

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	93

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	93

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	93

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	93

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	93

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	93

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения	93

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	94

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	94

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	94

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	94

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	94

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	96

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	96

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	97

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	97

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	110

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения	110

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	110

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	110

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	110

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	115

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения	115

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	115

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения	116

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	117

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	117

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	117

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	117

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	117

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	117

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	117

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	123

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	123

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	123

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	123

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	123

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	124

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	124

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	124

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	124

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	125

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения	125

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	125

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	126

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	126

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	126

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	126

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	127

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	127

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	127

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	127

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	127

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	127

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	128

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	128

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	128

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	128

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	128

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	128

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	128

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	129

9.6. Предложения по источникам инвестиций	129

Глава 10. Перспективные топливные балансы	129

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	129

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	129

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	129

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	129

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	130

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	134

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	134

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	134

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	134

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	134

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	135

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	137

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	137

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	138

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	139

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	139

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	143

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	144

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	144

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	145

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	145

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	145

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	145

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	145

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	145

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	145

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	152

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	152

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	155

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	155

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	155

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	155

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	160

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	160

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	160

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	160

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	160

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения	47

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	48

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения	50

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	51

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	53

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	55

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	55

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	56

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета отпущенной тепловой энергии	56

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	57

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	58

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	59

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	59

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии	61

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».	63

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».	63

Таблица 1.3.6.1. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	65

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2022 год	66

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2023год	70

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2022 год, Гкал	70

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2022 год	70

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2022 год	71

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета	73

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии	76

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	77

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	78

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал	78

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление	80

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч	80

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч	81

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	82

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	84

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	85

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	88

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения	89

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	90

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал	92

Таблица 1.11.1.2. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал	93

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год	95

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год	95

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения	97

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	99

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	100

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	101

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	102

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	103

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	104

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	105

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	106

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	107

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	107

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления	109

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч	111

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	117

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	119

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	120

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения, метры	126

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива	129

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	131

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	131

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	131

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	132

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	132

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	133

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	134

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов	136

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения	136

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях	138

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	139

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению	146

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению	147

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения	152

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	152

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	153

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении	154

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	155

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	156

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	166

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям	179

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.	191

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	191

Таблица П4.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.	193

Таблица П5.1. Реестр потребителей	205

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

СТ. – станция

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

ч – час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Кармаскалинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на период с 2023 до 2034года (актуализация на 2024год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение сельского поселения Кармаскалинский сельсовет осуществляется теплосетевой и теплоснабжающей организацией:

- ООО «Теплосеть».

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №01 ООО «Теплосеть», входит 4 источника тепловой энергии и тепловые сети, расположенные в пределах территориальной села Кармаскалы.

Собственником источников тепловой энергии и тепловых сетей (Котельная, ул. Тукаева, 5а, Котельная, ул. М. Гафури, 22/2, Котельная, ул. Султан-Галиева, 20) является Администрация сельского поселения Кармаскалинский сельсовет.

Также является теплосетевой и теплоснабжающей организацией в централизованной системе №3 (Котельная, ул. Чехова, 9).

Собственником источника тепловой энергии и тепловых сетей является Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ЕТО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Наименование СЦТ | Наименование ЕТО | Кадастровый квартал |
| --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | ООО «Теплосеть» | 02:31:110210 |
|  |  | 02:31:110211 |
|  |  | 02:31:110215 |
|  |  | 02:31:110216 |
|  |  | 02:31:110217 |
|  |  | 02:31:110218 |
|  |  | 02:31:110219 |
|  |  | 02:31:110223 |
|  |  | 02:31:110224 |
| СЦТ-2 | ООО «Теплосеть» | 02:31:110221 |
|  |  | 02:31:110222 |
| СЦТ-3 | ООО «Теплосеть» | 02:31:110214 |
| СЦТ-4 | ООО «Теплосеть» | 02:31:110216 |

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-1 | Центральная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-2 | Северо-Западная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-3 | Юго-Восточная часть с. Кармаскалы |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | СЦТ-4 | Центральная часть с. Кармаскалы |

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключает ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Отсутствуют источники тепловой энергии, не вошедшие в ЕТО.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Производственные источники тепловой энергии не представлены на территории сельского поселения.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10.044 | - | 10.044 | 0.150 | 9.894 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6.020 | - | 6.020 | 0.020 | 6.000 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 3.200 | - | 3.200 | 0.001 | 3.199 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.172 | - | 0.172 | 0.001 | 0.171 |

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Основной, резервный | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч (по паспорту) | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Основной | водогрейный RTQ RIELLO 2920 | 4 | 2014 | 2.511 | 10.044 | 155.3 | 92.7 | 155.78 |  |
|  | Основной | водогрейный RTQ RIELLO 2920 |  | 2014 | 2.511 |  | 156.2 | 92.7 |  |  |
|  | Основной | водогрейный RTQ RIELLO 2920 |  | 2014 | 2.511 |  | 155.8 | 92.7 |  |  |
|  | Основной | водогрейный RTQ RIELLO 2920 |  | 2014 | 2.511 |  | 155.8 | 92.7 |  |  |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Основной | водогрейный КВа-1,0 "RSD1000" | 4 | 2022 | 0.86 | 6.02 |  | 94 |  |  |
|  | Основной | водогрейный КСВа-2,0 |  | 1995 | 1.72 |  | 163.7 | 89 |  | 16.09.2019 |
|  | Основной | водогрейный КСВа-2,0 |  | 1995 | 1.72 |  | 163.7 | 89 |  | 16.09.2019 |
|  | Основной | водогрейный КСВа-2,0 |  | 1995 | 1.72 |  | 163.7 | 89 |  | 16.09.2019 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Основной | водогрейный КСВ-1,86 | 2 | 1996 | 1.6 | 3.2 | 167.7 | 85.18 | 168.6 | 16.09.2019 |
|  | Основной | водогрейный КСВ-1,86 |  | 1996 | 1.6 |  | 169.5 | 84.23 |  | 16.09.2019 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Основной | водогрейный "Техногаз-100" | 2 | 2003 | 0.086 | 0.172 | 166.7 | 86.5 | 166.7 |  |
|  | Основной | водогрейный "Техногаз-100" |  | 2003 | 0.086 |  | 166.7 | 86.5 |  |  |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2022год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16524.640 | 308.120 | 16216.520 | Природный газ | 1634.174 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1412.290 | 26.340 | 1385.950 | Природный газ | 217.223 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 2644.010 | 49.290 | 2594.720 | Природный газ | 344.056 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 241.220 | 4.510 | 236.710 | Природный газ | 41.778 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 95/70 °С | качественное | Сезонный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии не представлены.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № источника тепловой энергии | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10.044 | 16524.640 | - |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6.020 | 1412.290 | - |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 3.200 | 2644.010 | - |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.172 | 241.220 | - |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета отпущенной тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ |
| --- | --- |
| ЕТО №01 |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Не установлен |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Не установлен |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Установлен |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Не установлен |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на источниках тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети.

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Количество отказов за 2022год, ед. |
| --- | --- |
| ЕТО №01 |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.0 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.0 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.0 |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Адрес котельной | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Сельский водопровод | Установка Na-катионирование | Runkin TNF-73 | 5.00 | - | - | - | - | - |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Сельский водопровод | Установка Na-катионирование | Runkin TNF-73 | 5.00 | - | - | - | - | - |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Сельский водопровод | Установка Na-катионирование | Runkin TNF-73 | 5.00 | - | - | - | - | - |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Сельский водопровод | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 7600.000 | 1634.174 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 7600.000 | 217.223 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 7600.000 | 344.056 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 7600.000 | 41.778 |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 7600.000 | 1634.174 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 7600.000 | 217.223 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 7600.000 | 344.056 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 7600.000 | 41.778 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.1.13.1.

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Дизельное топливо | 10180.000 | - |

На остальных источниках тепловой энергии отсутствует резервный вид топлива.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ЕТО №01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |
|  |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 9 | 24 | 27 | 20 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 98.89 | 153.81 | 130.13 | 173.20 |
| Собственные нужды | % | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 100.77 | 156.73 | 132.60 | 176.50 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 31.92 | 61.43 | 60.37 | 23.67 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 16.46 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 25.00 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 75.00 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 25.00 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 25.00 |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вид резервного топлива |  | Дизельное топливо | Нет | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».

| Наружный диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Суммарная материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6252.27 | 1349.55 |
| 50 | 1790.20 | 179.02 |
| 70 | 319.30 | 44.70 |
| 80 | 761.40 | 121.82 |
| 100 | 1073.80 | 213.61 |
| 150 | 1267.87 | 339.71 |
| 200 | 865.70 | 346.28 |
| 300 | 174.00 | 104.40 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 690.97 | 138.95 |
| 50 | 268.00 | 26.80 |
| 70 | 18.00 | 2.52 |
| 80 | 19.00 | 3.04 |
| 100 | 97.00 | 19.40 |
| 150 | 283.97 | 85.19 |
| 200 | 5.00 | 2.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 919.00 | 196.80 |
| 25 | 8.00 | 0.40 |
| 40 | 33.00 | 2.54 |
| 50 | 122.00 | 12.20 |
| 100 | 417.00 | 81.56 |
| 110 | 60.00 | 13.20 |
| 150 | 215.00 | 64.50 |
| 200 | 64.00 | 22.40 |
| Котельная, ул.Султан-Галиева,20 | 30.00 | 4.80 |
| 80 | 30.00 | 4.80 |

В таблице 1.3.1.2 представлена характеристика способов прокладки тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей единой теплоснабжающей организации №01 ООО «Теплосеть».

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Суммарная материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6252.27 | 1349.55 |
| Бесканальная | 5226.57 | 1178.73 |
| Канальная | 927.20 | 160.97 |
| Надземная | 98.50 | 9.85 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 690.97 | 138.95 |
| Канальная | 600.97 | 129.95 |
| Надземная | 90.00 | 9.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 919.00 | 196.80 |
| Бесканальная | 460.00 | 89.50 |
| Канальная | 459.00 | 107.30 |
| Котельная, ул.Султан-Галиева, 20 | 30.00 | 4.80 |
| Бесканальная | 30.00 | 4.80 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Информация о типах и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не представлена ТСО.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения применяются монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном) тепловые камеры.

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м.

Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали. Тепловые пункты не представлены в системах теплоснабжения.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Графики изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории сельского поселения РФ СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии осуществляется по температурному графику качественное регулирования отпуска тепла.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками источников тепловой энергии, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более, чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, постоянно.

В таблице 1.3.6.1. представлены графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Таблица 1.3.6.1. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95/70 °С |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 95/70 °С |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 95/70 °С |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 95/70 °С |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденным температурным графикам.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей не рассчитывается, так как в данной актуализации схемы теплоснабжения электронная модель не разрабатывается.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2022 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2022 год

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |  |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |  |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |  |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |  |  |  |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийные ситуации не выявлены.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Все эксплуатируемые тепловые сети еженедельно осматриваются персоналом тепловых сетей на предмет повреждений и утечек. Выявленные дефекты устраняются ремонтными подразделениями. Информация о выявленных повреждениях заносится в журнал дефектов.

Тепловые сети являются опасным производственным объектом.

Поэтому, в соответствии с Федеральным Законом от 04.03.2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», объекты тепловых сетей с фактическим сроком службы более установленного в технической документации на объект проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации.

На основании Заключений экспертизы промышленной безопасности планируются работы по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей, а также работы по реконструкции.

В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов тепловых сетей, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.

Все здания и сооружения в тепловых сетях через две недели после окончания отопительного сезона и за две недели до начала отопительного сезона проходят процедуру технического осмотра с составлением актов технического осмотра и внесением результатов технического осмотра в журналы технических осмотров ЗиС. Акты технических осмотров зданий являются основанием для проведения текущих и капитальных ремонтов.

Здания и сооружения, имеющие признаки опасности, согласно Федерального Закона от 04.03.2013 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с фактическим сроком службы более установленного в технической документации проходят экспертизу промышленной безопасности с привлечением специализированной экспертной организации. В ходе экспертизы промышленной безопасности выполняется визуальный и инструментальный контроль элементов ЗиС, осуществляется расчет остаточного ресурса и допустимых параметров эксплуатации.

По итогам проведенной экспертизы промышленной безопасности участков тепловых сетей или ЗиС экспертная организация выдает Заключение ЭПБ, которое регистрируется в РТН.

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации ООО «Теплосеть», также относятся:

- Испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- Диагностика металлов.

- Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствует.

- Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- Количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- Результаты диагностики тепловых сетей;

- Объем последствий в результате вынужденного отключения участка;

- Срок эксплуатации трубопроводов.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов по другим ТСО включают испытания на плотность и прочность, а также плановые шурфовки тепловых сетей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность.

В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют. На предприятиях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях испытания на максимальную температуру теплоносителя проводились в апреле-мае 2022 г.

Испытания на гидравлические потери. На тепловых сетях испытания на гидравлические потери проводились в сентябре 2022 г.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Проводятся испытания только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2023год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2023год

| Номер СЦТ | Наименование организации и источника тепловой энергии | Норматив технологических потерь, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Куб. м. |
| СЦТ-1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 1769.23 | 2577.91 |
| СЦТ-2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 128.23 | 208.41 |
| СЦТ-3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 226.81 | 262.66 |
| СЦТ-4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 6.64 | 5.02 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2022 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2022 год, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 542.484122 | 1226.75 | 1769.23 | 1474.24 | 9.091 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1.69716602 | 126.53 | 128.23 | 125.99 | 9.091 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | - | 226.81 | 226.81 | 235.87 | 9.090 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | - | 6.64 | 6.64 | 21.52 | 9.091 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2022 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2022 год

| Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.132 | 32.53 | 0.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.062 | 62.60 | 0.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.089 | 61.52 | 0.00 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.004 | 24.12 | 0.00 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2022 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2022 год

| Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.132 | 32.53 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.062 | 62.60 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.089 | 61.52 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.004 | 24.12 | 0.00 | 0.00 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В зоне теплоснабжения источников применяется непосредственное присоединение систем отопления. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами. При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета

| Наименование показателя | Всего точек учета, шт. | Установлено ПУ на 01.01.2023год, шт. | Не установлено ПУ на 01.01.2023год, шт. |  | Оснащенность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | отсутствует техническая возможность установки ПУ |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| ПУ на границах раздела балансовой принадлежности между организацией-производителем тепловой энергии и предприятиями-транспортировщиками | - | - | - | - | - |
| Юридические лица (отдельно стоящие объекты, здания, сооружения) | 57 | 17 | 40 | нд | 29.82 |
| Население | 55 | 9 | 46 | нд | 16.36 |

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции не представлены в технологических системах теплоснабжения.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети не выявлены.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2023г. можно выделить 1 зону действия единой теплоснабжающей организации и 4 технологических зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия ЕТО№01 ООО «Теплосеть» включает в себя 4 технологические зон:

1 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «Теплосеть», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной по ул. Тукаева, 5а охватывает населенный пункт, а именно многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Кирова, Садовая, Султан-Галиева, Худайбердина, Мира, пер. Ак-Куль.

2 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «Теплосеть», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной по ул. М. Гафури, 22/2 охватывает многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Цветочная, М. Гафури.

3 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «Теплосеть», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной по ул. Чехова, 9 охватывает объекты социального значения по ул. Чехова.

4 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ООО «Теплосеть», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной по ул. Султан-Галиева, 20 охватывает объект социального значения по ул. Султан-Галиева.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Наименование ТСО | - | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" |
| Площадь зоны действия, Га | га | 71.500 | 5.700 | 9.600 | 0.300 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | м | 685.000 | 350.000 | 454.000 | 30.000 |
| Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Гкал/ч | 7.101 | 0.728 | 1.730 | 0.159 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | кв.м. | 1349.550 | 138.950 | 196.800 | 4.800 |
| Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч | кв.м./Гкал/ч | 190.050 | 190.923 | 113.752 | 30.253 |

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип потребителя | Кадастровый квартал | Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Бюджетные потребители | 02:31:110211 | 0.51883 |
|  |  | 02:31:110215 | 0.96186 |
|  |  | 02:31:110216 | 0.52613 |
|  |  | 02:31:110218 | 0.01626 |
|  |  | 02:31:110223 | 0.120035 |
|  | Население | 02:31:110210 | 0.6297 |
|  |  | 02:31:110211 | 0.3101 |
|  |  | 02:31:110215 | 1.6786 |
|  |  | 02:31:110216 | 0.1066 |
|  |  | 02:31:110217 | 0.0309 |
|  |  | 02:31:110218 | 0.7861 |
|  |  | 02:31:110219 | 0.1597 |
|  |  | 02:31:110223 | 0.0379 |
|  |  | 02:31:110224 | 0.0399 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110210 | 0.07538 |
|  |  | 02:31:110211 | 0.31244 |
|  |  | 02:31:110215 | 0.49968 |
|  |  | 02:31:110216 | 0.05708 |
|  |  | 02:31:110217 | 0.074093 |
|  |  | 02:31:110218 | 0.09218 |
|  |  | 02:31:110223 | 0.067551 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Бюджетные потребители | 02:31:110221 | 0.41705 |
|  |  | 02:31:110222 | 0.14208 |
|  | Население | 02:31:110221 | 0.0422 |
|  |  | 02:31:110222 | 0.0906 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110222 | 0.03585 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Бюджетные потребители | 02:31:110214 | 1.71969 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110214 | 0.01039 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Бюджетные потребители | 02:31:110216 | 0.15866 |
| Общий итог |  |  | 9.717539 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ЕТО №01 |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7.811019 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.79778 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 1.89008 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.15966 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип потребителя | Кадастровый квартал | Потребление за отопительный период, Гкал | Потребление за 2022год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Бюджетные потребители | 02:31:110211 | 1077.13 | 1077.13 |
|  |  | 02:31:110215 | 1996.90 | 1996.90 |
|  |  | 02:31:110216 | 1092.29 | 1092.29 |
|  |  | 02:31:110218 | 33.76 | 33.76 |
|  |  | 02:31:110223 | 249.20 | 249.20 |
|  | Население | 02:31:110210 | 1307.31 | 1307.31 |
|  |  | 02:31:110211 | 643.79 | 643.79 |
|  |  | 02:31:110215 | 3484.91 | 3484.91 |
|  |  | 02:31:110216 | 221.31 | 221.31 |
|  |  | 02:31:110217 | 64.15 | 64.15 |
|  |  | 02:31:110218 | 1632.01 | 1632.01 |
|  |  | 02:31:110219 | 331.55 | 331.55 |
|  |  | 02:31:110223 | 78.68 | 78.68 |
|  |  | 02:31:110224 | 82.84 | 82.84 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110210 | 156.49 | 156.49 |
|  |  | 02:31:110211 | 648.65 | 648.65 |
|  |  | 02:31:110215 | 1037.38 | 1037.38 |
|  |  | 02:31:110216 | 118.50 | 118.50 |
|  |  | 02:31:110217 | 153.82 | 153.82 |
|  |  | 02:31:110218 | 191.37 | 191.37 |
|  |  | 02:31:110223 | 140.24 | 140.24 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Бюджетные потребители | 02:31:110221 | 722.01 | 722.01 |
|  |  | 02:31:110222 | 245.97 | 245.97 |
|  | Население | 02:31:110221 | 73.06 | 73.06 |
|  |  | 02:31:110222 | 156.85 | 156.85 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110222 | 62.06 | 62.06 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Бюджетные потребители | 02:31:110214 | 2344.68 | 2344.68 |
|  | Прочие потребители | 02:31:110214 | 14.17 | 14.17 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Бюджетные потребители | 02:31:110216 | 215.19 | 215.19 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,050 | 0,052 | 0,048 |
| 2 | 0,043 | 0,047 | 0,040 |
| 3 - 4 | 0,029 | 0,032 | 0,041 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,021 | 0,020 | 0,021 |
| 2 | 0,023 | 0,018 | 0,017 |
| 3 | 0,025 | 0,018 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,022 | 0,019 | 0,018 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7.101 | 7.101 | - |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.728 | 0.728 | - |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 1.730 | 1.730 | - |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.159 | 0.159 | - |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 9.894 | 7.101 | 0.710 | 2.083 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6.000 | 0.728 | 0.070 | 5.202 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 3.199 | 1.730 | 0.160 | 1.309 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.171 | 0.159 | 0.001 | 0.011 |

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | ЕТО №01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10.044 | 6.020 | 3.200 | 0.172 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.044 | 6.020 | 3.200 | 0.172 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.150 | 0.020 | 0.001 | 0.001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.710 | 0.070 | 0.160 | 0.001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.101 | 0.728 | 1.730 | 0.159 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.101 | 0.728 | 1.730 | 0.159 |
| отопление | 7.101 | 0.728 | 1.730 | 0.159 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2.083 | 5.202 | 1.309 | 0.011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2.083 | 5.202 | 1.309 | 0.011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0.428 | 3.482 | -0.291 | -0.075 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4.872 | 2.560 | -0.001 | -0.001 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 71.500 | 5.700 | 9.600 | 0.300 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.099 | 0.128 | 0.180 | 0.529 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 685.000 | 350.000 | 454.000 | 30.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 1349.550 | 138.950 | 196.800 | 4.800 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2577.91 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2577.91 |
| сверхнормативный расход воды | 0.00 |
| Расход воды на ГВС | 0.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 208.4084 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 208.4084 |
| сверхнормативный расход воды | 0.00 |
| Расход воды на ГВС | 0.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 262.66 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 262.66 |
| сверхнормативный расход воды | 0.00 |
| Расход воды на ГВС | 0.00 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5.01 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5.01 |
| сверхнормативный расход воды | 0.00 |
| Расход воды на ГВС | 0.00 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5.00 |
| Срок службы | лет | 2.000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.408 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.408 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.408 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.59158585 |
| Доля резерва | % | 91.831717 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5.00 |
| Срок службы | лет | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.033 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.9669822 |
| Доля резерва | % | 99.339644 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5.00 |
| Срок службы | лет | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.033 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.9583868 |
| Доля резерва | % | 99.167736 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Срок службы | лет | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.0007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.0007 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.0007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на источник тепловой энергии (Котельная, ул. Ту-каева, 5а) - дизельное топливо.

Источник обеспечивается резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4 – 97,64%;

- С2Н6 - 0,1%;

- С3Н8 - 0,01%;

- СО2 – 0,3%;

- Н2S – отсутствует;

- N2+редкие газы – 1,95%;

- Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 0.00 | 1505.16 | 1505.16 | 1634.17 | 0.00 | 7600.00 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 0.00 | 200.07 | 200.07 | 217.22 | 0.00 | 7600.00 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 0.00 | 316.89 | 316.89 | 344.06 | 0.00 | 7600.00 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 0.00 | 38.48 | 38.48 | 41.78 | 0.00 | 7600.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 2060.608 | 2237.232 |  |  |  | 7600.00 |
| Итого |  | 2060.608 | 2237.232 |  |  |  | - |

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 7600.00 | 73.044 |
| 2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 7600.00 | 9.709 |
| 3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 7600.00 | 15.379 |
| 4 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 7600.00 | 1.867 |

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| № пп | Наименование МО | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Кармаскалинский сельсовет | Природный газ | 100.00 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Отказы на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии отсутствуют.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии отсутствует.

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии отсутствует.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи топлива;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отказы на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии отсутствуют.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы представлены в приложении 1.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2022годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- разгерметизацией газового оборудования котла;

- ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;

- погасанием горелки котла;

- разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в сельских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели не представлены в системе ЕИАС отдельно по источнику тепловой энергии, отдельно по источниках тепловой энергии.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 2441.86 | 2603.93 | 2729.005 | 2842.54 | 2940.725 |

Таблица 1.11.1.2. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 2441.86 | 2603.93 | 2729.005 | 2842.54 | 2940.725 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения сельского поселения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

- отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения по ул. Султан-Галиева, 20/1 и ул. М. Гафури, 22/2. Отсутствие на данных источниках тепловой энергии резервного топлива;

- общая протяженность исчерпавших ресурс при установленном сроке службы 30 лет, составляет 1569метров в технологических зонах №01, 02, 03;

- на установленный срок схемы теплоснабжения поэтапное исчерпание ресурса тепловых сетей составит 530метров в технологических зонах №01, 02, 04.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения:

- низкая энергоэффективность тепловых сетей в централизованной системе №02 от Котельной ул. М. Гафури, 22/2, из-за высокой протяженности и низкой подключенной нагрузки удаленного потребителя.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год

| № пп | Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 4.658 |  | 4.658 | 5.059 |  | 5.059 | 9.718 |
| ИТОГО |  | 4.658 |  | 4.658 | 5.059 |  | 5.059 | 9.718 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год

| № пп | Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Бюдж. и прочие потреб. |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 8724.730 |  | 8724.730 | 9897.770 |  | 9897.770 | 18622.500 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.

Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2029 гг | Жилая многоэтажная | 0.066 | 0.000 | 0.053 | 0.119 | 35.3 |  | 0.0 | 7.1 | 42.4 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0.090 | 0.000 | 0.053 | 0.143 | 44.6 |  | 0.0 | 7.1 | 51.7 |
|  | Жилая индивидуальная | 0.119 | 0.000 | 0.053 | 0.172 | 55.8 |  | 0.0 | 7.1 | 62.9 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0.046 | 0.052 | 0.034 | 0.132 | 41.8 |  | 38.6 | 4.3 | 84.7 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:110216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| № пп | Номер кадастрового квартала | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:31:110210 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 02:31:110211 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 02:31:110215 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 02:31:110216 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 02:31:110217 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 02:31:110218 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 02:31:110219 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 02:31:110223 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 02:31:110224 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 02:31:110221 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 02:31:110222 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 02:31:110214 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 02:31:110216 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.710 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 |
| отопление | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6.020 | 6.020 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 |
| отопление | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5.202 | 5.202 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5.202 | 5.202 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| отопление | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| отопление | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей произвести невозможно, так как в данной актуализации схемы теплоснабжения электронная модель не разрабатывается.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития муниципального образования.

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития.

В связи с пояснениями в Главе 2, прирост отопительных площадей отсутствует.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с. Кармаскалы, ул. Чехова, 9, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации котлового оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М. Гафури, 22/2, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации оборудования;

- для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена тепловых сетей общей протяженностью 1546.1метров в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения производится в соответствии с приложениями №37 - 39 Методических указаний, в свою очередь в приложении №37 предполагается «Технико-экономическое обоснование строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», в приложении №38 предполагается «Технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию ко-тельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» и в приложении №39 предполагается «Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия».

В данной актуализации схемы теплоснабжения не предполагается строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, соответственно технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития представленный в п. 5.1. данной Главы.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2577.91 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 208.41 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 262.66 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева,20 | 5.02 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Отсутствует горячее водоснабжение.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 | 2577.91 |  |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - | - |  |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 | 208.4084 |  |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - | - |  |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 262.66 | 262.66 | 262.66 | 262.66 | 262.66 |  | 262.66 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 262.66 | 262.66 | 262.66 | 262.66 | 262.66 |  | 262.66 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - |  |  |  |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - | - |  |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | куб.м. | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м. | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м. | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.5916 | 4.5916 | 4.5916 | 4.5916 | 4.5916 | 4.5916 |
| Доля резерва | % | 91.832 | 91.832 | 91.832 | 91.832 | 91.832 | 91.832 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 |
| Доля резерва | % | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.9584 | 4.9584 | 4.9584 | 4.9584 | 4.9584 | 4.9584 |
| Доля резерва | % | 99.168 | 99.168 | 99.168 | 99.168 | 99.168 | 99.168 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - |

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Планируется вывод источника тепловой энергии - Котельная, ул. Чехова, 9, с переносом тепловых нагрузок на планируемую блочно-модульную котельную, ввиду неэффективного теплоснабжения в технологической зоне №03, из-за высокого износа существующей котельной.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения представлены без наращивания, из-за отсутствия заявок на подключение к централизованным системам теплоснабжения.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

На территории сельского поселения не планируется организация теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения.

Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения, метры

| # Наименование и адрес источника тепловой энергии | # Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| # Котельная, ул. Тукаева, 5а | # 685.000 |
| # Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | # 350.000 |
| # Котельная, ул. Чехова, 9 | # 454.000 |
| # Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | # 30.000 |

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется в границах существующего радиуса эффективного теплоснабжения.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют на территории сельского поселения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | ОНЗТ, тыс. т. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ННЗТ, тыс. т. | НЭЗТ, тыс. т |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Дизельное топливо | 0.275 | 0.042 | 0.232 |

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

В качестве основного топлива на большинстве котельных используется природный газ с теплотворной способностью Qri –7600 ккал/нм3. Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика. В качестве резервного топлива - дизельное топливо с теплотворной способностью Qri –10180 ккал/т.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 100.00% производимой тепловой энергии.

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.241 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Фактический удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Природный газ | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Природный газ | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Природный газ | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Природный газ | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2574.21 | 2574.21 | 2574.21 | 2574.21 | 2574.21 | 2574.21 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 231.19 | 231.19 | 231.19 | 231.19 | 231.19 | 231.19 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 445.78 | 445.78 | 445.78 | 445.78 | 168.60 | 168.60 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 40.21 | 40.21 | 40.21 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расход натурального топлива, тыс. куб.м., тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2370.98 | 2370.98 | 2370.98 | 2370.98 | 2370.98 | 2370.98 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | 212.94 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 410.59 | 410.59 | 410.59 | 410.59 | 155.29 | 155.29 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 |

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля по природному газу | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

аварии.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | оценка надежности ИТ | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Надежные | Надежные | Надежные |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Малонадежные | Малонадежные | Малонадежные |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Малонадежные | Малонадежные | Малонадежные |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | Малонадежные | Малонадежные | Малонадежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919403 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет представлен по каждому участку в отдельности, на основании технических характеристик. Произвести расчет Вероятности безотказной работы пути относительно конечного потребителя возможно произвести только в рамках электронной модели.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

В настоящее время отсутствует какая-либо возможность резервирования сетей теплоснабжения.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Допустимая продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;

- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

- не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В случае аварийной ситуации на тепловой станции, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, необходимо использовать резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции. Для автоматического включения дизель-генераторов (переключение на резервный источник), персоналом станции должны проводиться плановые и внеплановые учения по переходу как на резервные виды топлива, так и электроснабжение станции. Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

При выводе одного из котлов на источниках тепловой энергии, перераспределить тепловую нагрузку между источниками тепловой энергии является невозможным.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2023 СП «Наружные тепловые сети».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование проекта | Источник финансирования | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- |
| Проект. 1-1.1.1. Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. Мощность котельной определяется проектом. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-1.1.2. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.1 Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-1.1.4. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-1.1.6. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул. Кирова от ТК106 до ул. Кирова, 23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ул. Кирова, 34 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК74 до ул. Кирова, 9 с.Кармаскалы | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ТК66 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК70 до ТК77 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети по ул.Полевая от котельной до ТК17 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ул.Кирова, 32 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК66 до ТК67 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК70 до ТК71 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК103 до ТК104 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от Котельная, ул. Тукаева, 5а до ул.Тукаева, 5 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК45 до ул.Садовая, 11 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК46 до ул.Садовая, 9 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК49 до ул.Садовая, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул.Кирова, 40 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТКизм. до ул.Кирова, 46 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК62 до ул.Кирова, 32 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ТК65 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ТК66 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ул.Кирова, 32 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК69 до изм. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК114 до ТК124 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК124 до ул.Мира, 4 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК111 до ул.Мира, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК94 до ТК97 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ул.Худайбердина, 12 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК29 до ул.Садовая, 33 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК80 до ТК79/1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК79/1 до ул.Садовая, 29 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК84 до ул.Кирова, 15 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК82 до ул.Садовая, 25а | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая, 22 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК92 до ул.Султан-Галиева, 11 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 до Гараж Кармаскалинского ЛПУ | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК2 до ул.М.Гафури, 22 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК4 до ул.Гафури, 22а | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК2 до Гараж №3 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК3 до ТК4 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК6 до ТК8 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК9 до ТК10 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до ТК12 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК16 до ТК15 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК4 до ТК5 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до Кухня | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до Поликлиника | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК12 до ТК13 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК13 до ТК14 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК15 до Стационар (корпус №2) | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до Здание Роспотребнадзора | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК16 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК17 до ул.Парковая, 7 | Бюджетные средства | - |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Эффективность инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не предусмотрены.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в сельского поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1-13.2.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных средств и направлено на надежное теплоснабжение потребителей.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных средств и направлено на надежное теплоснабжение потребителей.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| № пп | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 -2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6.02 | 6.02 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 86.42 | 86.42 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16216.52 | 16216.52 | 16216.52 | 16216.52 | 16216.52 | 16216.52 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1385.95 | 1385.95 | 1385.95 | 1385.95 | 1385.95 | 1385.95 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 2594.72 | 2594.72 | 2594.72 | 2594.72 | 2594.72 | 2594.72 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 236.71 | 236.71 | 236.71 | 236.71 | 236.71 | 236.71 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 19.44 | 19.44 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 44.28 | 44.28 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной, кг/Гкал | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - |  |  |  |  |  |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной, ед. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/, % | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Доля источников тепловой энергии оборудованных приборами учета, % | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 19.44 | 19.44 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, % | 44.28 | 44.28 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 | 20433.90 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной, кг/Гкал | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 | 163.70 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной, ед. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/, % | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Доля источников тепловой энергии оборудованных приборами учета, % | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | м | 1039.70 | 1039.70 | 1039.70 | 1039.70 | 1039.70 | 1039.70 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | м | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | м | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | м | 5212.57 | 5212.57 | 5212.57 | 5212.57 | 5212.57 | 5212.57 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | м | 685.97 | 685.97 | 685.97 | 685.97 | 685.97 | 685.97 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | м | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | м | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | кв.м. | 450.68 | 450.68 | 450.68 | 450.68 | 450.68 | 450.68 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | кв.м. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | кв.м. | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | кв.м. | 940.67 | 940.67 | 940.67 | 940.67 | 940.67 | 940.67 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | кв.м. | 136.95 | 136.95 | 136.95 | 136.95 | 136.95 | 136.95 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | кв.м. | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 176.34 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | кв.м. | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | лет | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | лет | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 25 | 26 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 26 | 27 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | кв.м./чел. | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | кв.м./чел. | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | кв.м./чел. | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | кв.м./чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Гкал/ч | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гкал/ч | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.798 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | Гкал/ч | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Гкал/ч | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
| 6 | Относительная материальная характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | кв.м./Гкал/ч | 178.13 | 178.13 | 178.13 | 178.13 | 178.13 | 178.13 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | кв.м./Гкал/ч | 174.17 | 174.17 | 174.17 | 174.17 | 174.17 | 174.17 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | кв.м./Гкал/ч | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | кв.м./Гкал/ч | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| 7 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Гкал | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гкал | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 125.99 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | Гкал | 235.87 | 235.87 | 235.87 | 235.87 | 235.87 | 235.87 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Гкал | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| 8 | Относительные потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | % | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | % | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | % | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | % | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Гкал/м | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гкал/м | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | Гкал/м | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Гкал/м | 0.717 | 0.717 | 0.717 | 0.717 | 0.717 | 0.717 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | тонн/ч | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | тонн/ч | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | тонн/ч | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная, ул. Тукаева, 5а | тонн/ч | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
|  | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Котельная, ул. Чехова, 9 | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 7892.24 | 7892.24 | 7892.24 | 7892.24 | 7892.24 | 7892.24 |
|  | магистральных | м | 1108.70 | 1108.70 | 1108.70 | 1108.70 | 1108.70 | 1108.70 |
|  | распределительных | м | 6783.54 | 6783.54 | 6783.54 | 6783.54 | 6783.54 | 6783.54 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1737.04 | 1737.04 | 1737.04 | 1737.04 | 1737.04 | 1737.04 |
|  | магистральных | кв.м. | 478.28 | 478.28 | 478.28 | 478.28 | 478.28 | 478.28 |
|  | распределительных | кв.м. | 1258.76 | 1258.76 | 1258.76 | 1258.76 | 1258.76 | 1258.76 |
|  | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21.63 | 22.38 | 23.13 | 24.13 | 23.13 | 23.75 |
|  | магистральных | лет | 19.51 | 20.51 | 21.51 | 22.51 | 23.51 | 24.51 |
|  | распределительных | лет | 23.75 | 24.26 | 24.76 | 25.76 | 22.75 | 23.00 |
|  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв.м./чел. | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
|  | Относительная материальная характеристика | кв.м./Гкал | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 122.30 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1857.62 | 1857.62 | 1857.62 | 1857.62 | 1857.62 | 1857.62 |
|  | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/м | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | СЦТ-1 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | СЦТ-2 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | СЦТ-3 |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» | СЦТ-4 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |
| Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | с. Кармаскалы | ООО «Теплосеть» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении представлен в таблице 15.3.2.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 Котельная, ул. Чехова, 9 Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | ООО «Теплосеть» | Котельные; Тепловые сети | 1, 2, 3, 4 | ООО «Теплосеть» | - владение на праве концессионного соглашения; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия ЕТО№01 ООО «Теплосеть»

по ул. Кирова, Садовая, Султан-Галиева, Худайбердина, Мира, пер. Ак-Куль, ул. Цветочная, М. Гафури, ул. Чехова.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № пп | Наименование проекта | Мощность, Гкал/ч | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 1-1.1.1. Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. Мощность котельной определяется проектом. | нд | 2024 |
| 2 | Проект. 1-1.1.2. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.1 Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. | - | 2024 |
| 3 | Проект. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 | 0.172 | 2025 |
| 4 | Проект. 1-1.1.4. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 | - | 2025 |
| 5 | Проект. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 | 1 | 2025 |
| 6 | Проект. 1-1.1.6. Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 | - | 2025 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № пп | Наименование проекта | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул. Кирова от ТК106 до ул. Кирова, 23 | 23.00 | 80 | 2023 |
| 2 | Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ул. Кирова, 34 | 25.00 | 80 | 2023 |
| 3 | Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК74 до ул. Кирова, 9 с.Кармаскалы | 38.00 | 80 | 2023 |
| 4 | Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ТК66 | 174.20 | 200; 150; 80; 70; 50 | 2024 |
| 5 | Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК70 до ТК77 | 126.90 | 150; 100 | 2027 |
| 6 | Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети по ул.Полевая от котельной до ТК17 | 180.00 | 150 | 2026 |
| 7 | Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ул.Кирова, 32 | 47.80 | 150 | 2028 |
| 8 | Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК66 до ТК67 | 84.00 | 150 | 2028 |
| 9 | Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК70 до ТК71 | 85.00 | 150 | 2028 |
| 10 | Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК103 до ТК104 | 131.40 | 50 | 2028 |
| 11 | Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от Котельная, ул. Тукаева, 5а до ул.Тукаева, 5 | 108.00 | 50 | 2028 |
| 12 | Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК45 до ул.Садовая, 11 | 34.00 | 50 | 2028 |
| 13 | Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК46 до ул.Садовая, 9 | 14.00 | 50 | 2028 |
| 14 | Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК49 до ул.Садовая, 1 | 146.00 | 50 | 2028 |
| 15 | Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул.Кирова, 40 | 68.00 | 70 | 2028 |
| 16 | Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТКизм. до ул.Кирова, 46 | 12.00 | 50 | 2028 |
| 17 | Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК62 до ул.Кирова, 32 | 12.60 | 50 | 2028 |
| 18 | Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ТК65 | 122.96 | 150 | 2028 |
| 19 | Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ТК66 | 61.64 | 150 | 2028 |
| 20 | Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ул.Кирова, 32 | 8.40 | 50 | 2028 |
| 21 | Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК69 до изм. | 38.40 | 70 | 2028 |
| 22 | Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК114 до ТК124 | 44.00 | 80 | 2028 |
| 23 | Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК124 до ул.Мира, 4 | 10.00 | 50 | 2028 |
| 24 | Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК111 до ул.Мира, 1 | 15.40 | 50 | 2028 |
| 25 | Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК94 до ТК97 | 28.00 | 50 | 2028 |
| 26 | Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 | 5.00 | 80 | 2028 |
| 27 | Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ул.Худайбердина, 12 | 12.00 | 50 | 2028 |
| 28 | Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК29 до ул.Садовая, 33 | 8.60 | 50 | 2028 |
| 29 | Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 | 39.80 | 80 | 2029 |
| 30 | Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК80 до ТК79/1 | 10.00 | 50 | 2029 |
| 31 | Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК79/1 до ул.Садовая, 29 | 55.40 | 50 | 2029 |
| 32 | Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК84 до ул.Кирова, 15 | 11.80 | 50 | 2029 |
| 33 | Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая | 43.40 | 50 | 2029 |
| 34 | Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК82 до ул.Садовая, 25а | 21.00 | 50 | 2029 |
| 35 | Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая, 22 | 22.80 | 50 | 2029 |
| 36 | Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК92 до ул.Султан-Галиева, 11 | 11.20 | 50 | 2029 |
| 37 | Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 до Гараж Кармаскалинского ЛПУ | 180.00 | 50 | 2030 |
| 38 | Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК2 до ул.М.Гафури, 22 | 38.00 | 80 | 2030 |
| 39 | Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК4 до ул.Гафури, 22а | 30.00 | 100 | 2028 |
| 40 | Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК2 до Гараж №3 | 16 | 25 | 2030 |
| 41 | Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК3 до ТК4 | 6 | 150 | 2030 |
| 42 | Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК6 до ТК8 | 40 | 150 | 2031 |
| 43 | Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 | 60 | 150 | 2031 |
| 44 | Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК9 до ТК10 | 46 | 150 | 2031 |
| 45 | Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до ТК12 | 32 | 100 | 2031 |
| 46 | Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК16 до ТК15 | 174 | 100 | 2031 |
| 47 | Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 | 20 | 150 | 2031 |
| 48 | Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК4 до ТК5 | 96 | 150 | 2031 |
| 49 | Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до Кухня | 10 | 40 | 2031 |
| 50 | Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до Поликлиника | 32 | 100 | 2032 |
| 51 | Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК12 до ТК13 | 140 | 100 | 2032 |
| 52 | Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК13 до ТК14 | 102 | 150 | 2032 |
| 53 | Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК15 до Стационар (корпус №2) | 12 | 50 | 2032 |
| 54 | Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до Здание Роспотребнадзора | 20 | 50 | 2032 |
| 55 | Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК16 | 60 | 150 | 2032 |
| 56 | Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК17 до ул.Парковая, 7 | 185 | 100 | 2034 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания и предложения отсутствуют.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения отсутствуют.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения отсутствуют.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее утвержденная схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Год прокладки | Тип прокладки | Тип изоляционного материала | Тип грунта | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 14.00 | 300 | 300 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 56 | 23.00 | 100 | 100 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 56 | ул.Тукаева, 1 | 8.20 | 50 | 50 | 2014 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.82 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 56 | ул.Тукаева, 3 | 26.00 | 50 | 50 | 2014 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 37 | 27.00 | 200 | 200 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 10.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | ул.Садовая, 16 | 10.00 | 50 | 50 | 2019 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | ул.Садовая, 14 | 30.00 | 50 | 50 | 2019 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | 38 | 33.60 | 200 | 200 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 13.44 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 58 | 22.00 | 80 | 80 | 2022 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.52 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 60 | 55.00 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 22.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 60 | 62 | 27.40 | 200 | 200 | 1995 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 10.96 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 63 | ул.Кирова, 32 | 23.90 | 150 | 150 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 7.17 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 66 | ул.Кирова, 30 | 14.50 | 100 | 100 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 66 | 67 | 42.00 | 150 | 150 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 12.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | ул.Кирова, 26 | 13.00 | 50 | 50 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | ул.Кирова, 11 | 41.00 | 70 | 70 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.74 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | 71 | 42.50 | 150 | 150 | 1977 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 12.75 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 77 | ул.Кирова, 7 | 17.00 | 50 | 50 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.70 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 77 | ул.Кирова, 3 | 49.00 | 50 | 50 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 71 | 73 | 82.80 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.56 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 73 | ул.Кирова, 28а | 25.00 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 73 | ул.Кирова, 26а | 10.50 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.05 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 100 | 92.00 | 200 | 200 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 36.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 100 | 105 | 55.20 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 22.08 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | ул.Кирова, 42 | 10.50 | 80 | 80 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.68 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | ул.Кирова, 42 | 35.10 | 50 | 50 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.51 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | 106 | 42.00 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | ул.Кирова, 23 | 23.00 | 80 | 80 | 2023 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.68 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | 106/1 | 37.00 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106/1 | 103 | 38.00 | 80 | 80 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.08 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 103 | изм. | 22.00 | 50 | 50 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.20 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 103 | 104 | 65.70 | 50 | 50 | 1970 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.57 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 104 | ул.Кирова, 50 | 3.00 | 50 | 50 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106/1 | 107 | 35.60 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.24 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107 | ул.Кирова, 48 | 15.90 | 50 | 50 | 2007 | Канальная | СТД | Суглинок | 1.59 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107 | 107/1 | 38.20 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 15.28 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107/1 | ул.Кирова, 50/1 | 6.00 | 50 | 50 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | ул.Кирова, 24 | 15.00 | 50 | 50 | 2021 | Канальная | ППУ | Суглинок | 1.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 58 | ул.Садовая, 21 | 5.00 | 50 | 50 | 2022 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 58 | 59 | 30.00 | 50 | 50 | 2022 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Тукаева, 5 | 54.00 | 50 | 50 | 1976 | Надземная | Мин. Вата | - | 5.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 59 | ул.Кирова, 36 | 2.00 | 50 | 50 | 2022 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.20 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 45 | 151.94 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 30.39 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 48 | ул.Садовая, 3 | 15.00 | 50 | 50 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 45 | 46 | 25.36 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.07 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 45 | ул.Садовая, 11 | 17.00 | 50 | 50 | 1992 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.70 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 46 | 48 | 72.70 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.54 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 46 | ул.Садовая, 9 | 7.00 | 50 | 50 | 1992 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.70 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 48 | 49 | 65.00 | 80 | 80 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 10.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 49 | ул.Садовая, 1а | 2.00 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.20 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 49 | ул.Садовая, 1 | 73.00 | 50 | 50 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 7.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 4 | 24.09 | 300 | 300 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.45 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 4 | 5 | 64.41 | 300 | 300 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 38.65 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 4 | ул.Кирова, 40 | 34.00 | 70 | 70 | 1972 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 4.76 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 100 | ул.Кирова, 44 | 36.70 | 70 | 70 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.14 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | ул.Кирова, 42/2 | 6.40 | 50 | 50 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.64 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 46 | 6.00 | 50 | 50 | 1970 | Канальная | СТД | Суглинок | 0.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 62 | 63 | 1.00 | 200 | 200 | 1995 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 62 | ул.Кирова, 32 | 6.30 | 50 | 50 | 1970 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.63 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 60 | ул.Кирова, 34 | 25.00 | 80 | 80 | 2023 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 63 | 65 | 61.48 | 150 | 150 | 1992 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 18.44 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 65 | 66 | 30.82 | 150 | 150 | 1992 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 9.25 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 65 | ул.Кирова, 32 | 4.20 | 50 | 50 | 1970 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.42 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 67 | 69 | 28.55 | 150 | 150 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.57 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | 70 | 56.45 | 150 | 150 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.94 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | ул.Кирова, 28 | 13.00 | 50 | 50 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | изм. | 19.20 | 70 | 70 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 2.69 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 13 | 17.00 | 70 | 70 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.38 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 71 | 74 | 20.00 | 150 | 150 | 1980 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | ул.Кирова, 9 | 38.00 | 80 | 80 | 2023 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.08 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | 76 | 30.39 | 100 | 100 | 1981 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.08 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 76 | 77 | 53.01 | 100 | 100 | 1981 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 10.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 76 | изм. | 49.00 | 50 | 50 | 1987 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 4.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 20 | 16.00 | 50 | 50 | 2011 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107/1 | 108 | 61.50 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 24.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 113 | ул.Мира, 3 | 7.90 | 50 | 50 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.79 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 113 | 114 | 112.00 | 100 | 100 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 22.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 114 | 124 | 22.00 | 80 | 80 | 1982 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.52 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 124 | ул.Мира, 4 | 5.00 | 50 | 50 | 1982 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 114 | ул.Мира, 5 | 41.00 | 80 | 80 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.56 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 108 | 109 | 47.50 | 150 | 150 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.25 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Кирова, 52 | ул.Кирова, 50а | 44.50 | 50 | 50 | 2007 | Надземная | ППУ | - | 4.45 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 109 | 110 | 53.10 | 150 | 150 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 15.93 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | ул.Кирова, 54д | 33.00 | 50 | 50 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | 116/1 | 40.60 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.12 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116/1 | ул.Кирова, 54в | 39.00 | 50 | 50 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | 117 | 27.00 | 100 | 100 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117 | ул.Кирова, 29/1 | 79.00 | 70 | 70 | 2019 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 11.06 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117 | 117/1 | 22.00 | 80 | 80 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.52 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117/1 | ул.Кирова, 29 | 5.00 | 80 | 80 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117/1 | ул.Кирова, 27 | 38.60 | 80 | 80 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.18 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116/1 | 118 | 81.40 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.28 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 110 | 116 | 178.00 | 100 | 100 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 35.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 110 | ул.Кирова, 54 | 26.00 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 118 | ул.Кирова, 31 | 51.50 | 50 | 50 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.15 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 108 | 111 | 40.38 | 150 | 150 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 12.11 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 111 | 112 | 16.54 | 150 | 150 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.96 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 111 | ул.Мира, 1 | 7.70 | 50 | 50 | 1979 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.77 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 112 | 113 | 56.08 | 150 | 150 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.82 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 112 | ул.Мира, 2 | 16.90 | 50 | 50 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.69 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 109 | ул.Кирова, 52 | 20.30 | 100 | 100 | 2007 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.06 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 92 | 94 | 27.52 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.26 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | 95 | 95.48 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 28.64 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | 97 | 14.00 | 50 | 50 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 97 | ул.Султан-Галиева, 13 | 4.50 | 50 | 50 | 2008 | Канальная | ППУ | Суглинок | 0.45 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | ул.Султан-Галиева, 4 | 60.00 | 100 | 100 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 12.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95 | ул.Султан-Галиева, 21 | 25.60 | 50 | 50 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.56 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95 | ул.Султан-Галиева, 4/2 | 40.90 | 50 | 50 | 2014 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.09 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 5 | 6 | 71.50 | 300 | 300 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 42.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6 | 7 | 17.00 | 200 | 200 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | ул.Садовая, 20/1 | 5.80 | 100 | 100 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.16 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | ул.Садовая, 22 | 11.50 | 100 | 100 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | 8 | 42.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 12.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 8 | 9 | 2.50 | 80 | 80 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 8 | 10 | 71.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 21.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | ул.Садовая, 24 | 31.00 | 50 | 50 | 2002 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.10 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | ул.Садовая, 22/1 | 23.90 | 50 | 50 | 2009 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.39 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | 11 | 40.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 12.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | ул.Садовая, 26 | 21.30 | 50 | 50 | 2009 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.13 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | 13 | 45.20 | 80 | 80 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 7.23 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 13 | ул.Садовая, 16/2 | 20.60 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.06 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 13 | ул.Садовая, 20 | 3.90 | 50 | 50 | 2009 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.39 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | 14 | 44.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 13.20 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 14 | ул.Садовая, 28 | 46.60 | 50 | 50 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.66 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 14 | 15 | 5.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 15 | ул.Садовая, 30 | 29.40 | 50 | 50 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.94 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 15 | 16 | 1.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16 | ул.Садовая, 16/1 | 39.00 | 50 | 50 | 2009 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 3.90 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16 | 17 | 68.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 20.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 20 | 41.00 | 80 | 80 | 2002 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.56 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 20 | ул.Садовая, 12 | 6.00 | 50 | 50 | 1979 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 18 | 29.40 | 70 | 70 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.12 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 18 | ул.Садовая, 14 | 5.00 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 24 | 65.00 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 19.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 24 | 27 | 31.20 | 150 | 150 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 9.36 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | ул.Худайбердина, 7 | 70.50 | 100 | 100 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.10 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | 28 | 101.70 | 80 | 80 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.27 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 28 | 29 | 26.00 | 80 | 80 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.16 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 29 | ул.Садовая, 33 | 4.30 | 50 | 50 | 1985 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.43 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 24 | 34 | 170.80 | 80 | 80 | 2011 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 27.33 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 34 | пер.Ак-куль, 15/1 | 4.20 | 80 | 80 | 2011 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.67 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | ул.Худайбердина, 1/1 | 10.30 | 50 | 50 | 2015 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.03 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6 | 79 | 202.50 | 200 | 200 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 81.00 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79 | ул.Садовая, 25/1 | 2.00 | 100 | 100 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79 | 80 | 38.00 | 150 | 150 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 11.40 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 81 | 49.00 | 70 | 70 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.86 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 81 | ул.Садовая, 27 | 18.00 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.80 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 81 | 82 | 83.00 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.30 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 82 | ул.Садовая, 25 | 6.00 | 50 | 50 | 2012 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 22 | 23 | 19.90 | 80 | 80 | 1979 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.18 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 23 | ул.Худайбердина, 8 | 18.50 | 50 | 50 | 2005 | Канальная | ППУ | Суглинок | 1.85 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 79/1 | 5.00 | 50 | 50 | 1974 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79/1 | ул.Садовая, 29 | 27.70 | 50 | 50 | 1974 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 2.77 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 5 | 83 | 100.40 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 40.16 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 83 | ул.Садовая, 23 | 11.00 | 100 | 100 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.20 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 83 | 84 | 40.30 | 200 | 200 | 2018 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 16.12 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 84 | ул.Кирова, 15 | 5.90 | 50 | 50 | 1984 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.59 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 86 | 88 | 52.70 | 50 | 50 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 5.27 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 88 | ул.Султан-Галиева, 2 | 7.50 | 50 | 50 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 0.75 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Садовая, 23 | ул.Садовая, 23 | 24.80 | 50 | 50 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.48 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 9 | ул.Садовая | 21.70 | 50 | 50 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 2.17 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 82 | ул.Садовая, 25а | 10.50 | 50 | 50 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.05 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 80/1 | 40.21 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.02 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | 22 | 25.79 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 2.58 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | ул.Садовая, 29а | 66.00 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | ул.Худайбердина, 10 | 66.00 | 50 | 50 | 2010 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 6.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 9 | ул.Садовая, 22 | 11.40 | 50 | 50 | 1975 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.14 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 28 | ул.Худайбердина, 1 | 46.00 | 50 | 50 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.60 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 84 | 85 | 31.71 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 9.51 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 85 | 87 | 30.70 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 9.21 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 85 | 86 | 14.00 | 70 | 70 | 2016 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.96 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 87 | 89 | 69.29 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 20.79 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 87 | ул.Кирова, 15 | 14.60 | 50 | 50 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.46 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 89 | 90 | 25.79 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 7.74 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 89 | ул.Султан-Галиева, 5 | 6.60 | 50 | 50 | 2000 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.66 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 90 | 91 | 31.22 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 9.37 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 90 | ул.Султан-Галиева, 7 | 6.10 | 50 | 50 | 2000 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.61 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 91 | 92 | 31.66 | 150 | 150 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 9.50 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 91 | ул.Султан-Галиева, 9 | 5.50 | 50 | 50 | 2000 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.55 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 92 | ул.Султан-Галиева, 11 | 5.60 | 50 | 50 | 1992 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.56 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гараж Кармаскалинского ЛПУ | 90.00 | 50 | 50 | 1991 | Надземная | Мин. Вата | - | 9.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 5.00 | 200 | 200 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 2.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 2 | 20.00 | 150 | 150 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.00 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 2 | 4 | 3.97 | 150 | 150 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.19 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 6 | 112.00 | 150 | 150 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 33.60 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6 | 17 | 63.00 | 150 | 150 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 18.90 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 17 | 22 | 85.00 | 150 | 150 | 1996 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 25.50 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 22 | 26 | 82.00 | 100 | 100 | 1996 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 16.40 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 26 | ул.Парковая, 7 | 18.00 | 70 | 70 | 1996 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 2.52 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 22 | ул.М.Гафури, 26 | 178.00 | 50 | 50 | 1996 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 17.80 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 2 | ул.М.Гафури, 22 | 19.00 | 80 | 80 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.04 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 4 | ул.Цветочная, 22а | 15.00 | 100 | 100 | 1991 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | 29.00 | 200 | 150 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 11.60 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | Гараж №3 | 8.00 | 25 | 25 | 1980 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | 3 | 35.00 | 200 | 150 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 14.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 3 | Стационар (корпус №1) | 92.00 | 100 | 80 | 2013 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 18.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 3 | 4 | 3.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.90 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 6 | 7 | 40.00 | 50 | 50 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 7 | Гараж №2 | 15.00 | 40 | 40 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.20 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 6 | 8 | 20.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 8 | 9 | 30.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 9.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 9 | Роддом | 44.00 | 100 | 100 | 2021 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 8.80 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 9 | 10 | 23.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 6.90 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 11 | 12 | 16.00 | 100 | 100 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.20 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 16 | Детская поликлиника | 60.00 | 110 | 110 | 2023 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 13.20 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 16 | 15 | 87.00 | 100 | 100 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 17.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 5 | 6 | 10.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 4 | 5 | 48.00 | 150 | 150 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 14.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 5 | Кухня | 5.00 | 40 | 40 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 10 | 11 | 92.00 | 100 | 100 | 2017 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 18.40 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 11 | Поликлиника | 16.00 | 100 | 100 | 1985 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 3.20 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 12 | 13 | 70.00 | 100 | 100 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 14.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 12 | Гараж №1 | 40.00 | 50 | 50 | 2023 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 13 | 14 | 51.00 | 150 | 150 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 15.30 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 13 | Магазин | 13.00 | 40 | 32 | 2008 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 1.04 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 15 | Стационар (корпус №2) | 6.00 | 50 | 50 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 0.60 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 15 | Прачечная | 26.00 | 50 | 50 | 2013 | Канальная | ППУ | Суглинок | 2.60 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 8 | Здание Роспотребнадзора | 10.00 | 50 | 50 | 1978 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 1.00 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 14 | 16 | 30.00 | 150 | 150 | 1983 | Канальная | Мин. Вата | Суглинок | 9.00 |
| Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | ул.Султан-Галиева, 20 | 30.00 | 80 | 80 | 2004 | Бесканальная | ППУ | Суглинок | 4.80 |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность подающего тpубопpовода, м | Протяженность обратного тpубопpовода, м | Условный диаметp подающего тpубопpовода, мм | Условный диаметp обратного тpубопpовода, мм | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 14 | 14 | 300 | 300 | 7.4912 | 0.1335 | 0.998567 | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 56 | 23 | 23 | 100 | 100 | 4.4376 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 56 | ул.Тукаева, 1 | 8.2 | 8.2 | 50 | 50 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 56 | ул.Тукаева, 3 | 26 | 26 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 37 | 27 | 27 | 200 | 200 | 5.9614 | 0.1677 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | ул.Садовая, 16 | 10 | 10 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | ул.Садовая, 14 | 30 | 30 | 50 | 50 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 37 | 38 | 33.6 | 33.6 | 200 | 200 | 5.9596 | 0.1678 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 58 | 22 | 22 | 80 | 80 | 4.1327 | 0.2420 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 60 | 55 | 55 | 200 | 200 | 5.9537 | 0.1680 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 60 | 62 | 27.4 | 27.4 | 200 | 200 | 5.9613 | 0.1677 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 63 | ул.Кирова, 32 | 23.9 | 23.9 | 150 | 150 | 5.1999 | 0.1923 |  | 0.002881 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 66 | ул.Кирова, 30 | 14.5 | 14.5 | 100 | 100 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 66 | 67 | 42 | 42 | 150 | 150 | 5.1961 | 0.1925 |  | 0.005060 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | ул.Кирова, 26 | 13 | 13 | 50 | 50 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | ул.Кирова, 11 | 41 | 41 | 70 | 70 | 3.9783 | 0.2514 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 70 | 71 | 42.5 | 42.5 | 150 | 150 | 5.1960 | 0.1925 |  | 0.001786 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 77 | ул.Кирова, 7 | 17 | 17 | 50 | 50 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 77 | ул.Кирова, 3 | 49 | 49 | 50 | 50 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 71 | 73 | 82.8 | 82.8 | 100 | 100 | 4.4293 | 0.2258 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 73 | ул.Кирова, 28а | 25 | 25 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 73 | ул.Кирова, 26а | 10.5 | 10.5 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 100 | 92 | 92 | 200 | 200 | 5.9436 | 0.1682 |  | 0.000007 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 100 | 105 | 55.2 | 55.2 | 200 | 200 | 5.9537 | 0.1680 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | ул.Кирова, 42 | 10.5 | 10.5 | 80 | 80 | 4.1339 | 0.2419 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | ул.Кирова, 42 | 35.1 | 35.1 | 50 | 50 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 105 | 106 | 42 | 42 | 200 | 200 | 5.9573 | 0.1679 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | ул.Кирова, 23 | 23 | 23 | 80 | 80 | 4.1326 | 0.2420 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | 106/1 | 37 | 37 | 200 | 200 | 5.9587 | 0.1678 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106/1 | 103 | 38 | 38 | 80 | 80 | 4.1309 | 0.2421 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 103 | изм. | 22 | 22 | 50 | 50 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 103 | 104 | 65.7 | 65.7 | 50 | 50 | 3.6721 | 0.2723 |  | 0.142982 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 104 | ул.Кирова, 50 | 3 | 3 | 50 | 50 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106/1 | 107 | 35.6 | 35.6 | 200 | 200 | 5.9591 | 0.1678 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107 | ул.Кирова, 48 | 15.9 | 15.9 | 50 | 50 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107 | 107/1 | 38.2 | 38.2 | 200 | 200 | 5.9584 | 0.1678 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107/1 | ул.Кирова, 50/1 | 6 | 6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | ул.Кирова, 24 | 15 | 15 | 50 | 50 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 58 | ул.Садовая, 21 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 58 | 59 | 30 | 30 | 50 | 50 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Тукаева, 5 | 54 | 54 | 50 | 50 | 3.6729 | 0.2723 |  | 0.002674 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 59 | ул.Кирова, 36 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 38 | 45 | 151.94 | 151.94 | 100 | 100 | 4.4198 | 0.2263 |  | 0.000008 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 48 | ул.Садовая, 3 | 15 | 15 | 50 | 50 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 45 | 46 | 25.36 | 25.36 | 100 | 100 | 4.4372 | 0.2254 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 45 | ул.Садовая, 11 | 17 | 17 | 50 | 50 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 46 | 48 | 72.7 | 72.7 | 100 | 100 | 4.4307 | 0.2257 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 46 | ул.Садовая, 9 | 7 | 7 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 48 | 49 | 65 | 65 | 80 | 80 | 4.1279 | 0.2423 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 49 | ул.Садовая, 1а | 2 | 2 | 50 | 50 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 49 | ул.Садовая, 1 | 73 | 73 | 50 | 50 | 3.6716 | 0.2724 |  | 0.006214 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 2 | 4 | 24.09 | 24.09 | 300 | 300 | 7.4871 | 0.1336 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 4 | 5 | 64.41 | 64.41 | 300 | 300 | 7.4705 | 0.1339 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 4 | ул.Кирова, 40 | 34 | 34 | 70 | 70 | 3.9790 | 0.2513 |  | 0.019569 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 100 | ул.Кирова, 44 | 36.7 | 36.7 | 70 | 70 | 3.9787 | 0.2513 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 106 | ул.Кирова, 42/2 | 6.4 | 6.4 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 46 | 6 | 6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.013072 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 62 | 63 | 1 | 1 | 200 | 200 | 5.9686 | 0.1675 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 62 | ул.Кирова, 32 | 6.3 | 6.3 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.013726 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 60 | ул.Кирова, 34 | 25 | 25 | 80 | 80 | 4.1323 | 0.2420 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 63 | 65 | 61.48 | 61.48 | 150 | 150 | 5.1921 | 0.1926 |  | 0.000020 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 65 | 66 | 30.82 | 30.82 | 150 | 150 | 5.1984 | 0.1924 |  | 0.000010 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 65 | ул.Кирова, 32 | 4.2 | 4.2 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.009151 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 67 | 69 | 28.55 | 28.55 | 150 | 150 | 5.1989 | 0.1923 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | 70 | 56.45 | 56.45 | 150 | 150 | 5.1931 | 0.1926 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | ул.Кирова, 28 | 13 | 13 | 50 | 50 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 69 | изм. | 19.2 | 19.2 | 70 | 70 | 3.9804 | 0.2512 |  | 0.001772 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 13 | 17 | 17 | 70 | 70 | 3.9806 | 0.2512 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 71 | 74 | 20 | 20 | 150 | 150 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.000216 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | ул.Кирова, 9 | 38 | 38 | 80 | 80 | 4.1309 | 0.2421 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 74 | 76 | 30.39 | 30.39 | 100 | 100 | 4.4365 | 0.2254 |  | 0.000187 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 76 | 77 | 53.01 | 53.01 | 100 | 100 | 4.4334 | 0.2256 |  | 0.000326 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 76 | изм. | 49 | 49 | 50 | 50 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.000035 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | изм. | ул.Кирова, 20 | 16 | 16 | 50 | 50 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 107/1 | 108 | 61.5 | 61.5 | 200 | 200 | 5.9520 | 0.1680 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 113 | ул.Мира, 3 | 7.9 | 7.9 | 50 | 50 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 113 | 114 | 112 | 112 | 100 | 100 | 4.4253 | 0.2260 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 114 | 124 | 22 | 22 | 80 | 80 | 4.1327 | 0.2420 |  | 0.000086 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 124 | ул.Мира, 4 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000017 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 114 | ул.Мира, 5 | 41 | 41 | 80 | 80 | 4.1306 | 0.2421 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 108 | 109 | 47.5 | 47.5 | 150 | 150 | 5.1950 | 0.1925 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Кирова, 52 | ул.Кирова, 50а | 44.5 | 44.5 | 50 | 50 | 3.6736 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 109 | 110 | 53.1 | 53.1 | 150 | 150 | 5.1938 | 0.1925 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | ул.Кирова, 54д | 33 | 33 | 50 | 50 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | 116/1 | 40.6 | 40.6 | 100 | 100 | 4.4351 | 0.2255 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116/1 | ул.Кирова, 54в | 39 | 39 | 50 | 50 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116 | 117 | 27 | 27 | 100 | 100 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117 | ул.Кирова, 29/1 | 79 | 79 | 70 | 70 | 3.9747 | 0.2516 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117 | 117/1 | 22 | 22 | 80 | 80 | 4.1327 | 0.2420 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117/1 | ул.Кирова, 29 | 5 | 5 | 80 | 80 | 4.1345 | 0.2419 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 117/1 | ул.Кирова, 27 | 38.6 | 38.6 | 80 | 80 | 4.1308 | 0.2421 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 116/1 | 118 | 81.4 | 81.4 | 100 | 100 | 4.4295 | 0.2258 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 110 | 116 | 178 | 178 | 100 | 100 | 4.4162 | 0.2264 |  | 0.000009 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 110 | ул.Кирова, 54 | 26 | 26 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 118 | ул.Кирова, 31 | 51.5 | 51.5 | 50 | 50 | 3.6731 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 108 | 111 | 40.38 | 40.38 | 150 | 150 | 5.1965 | 0.1924 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 111 | 112 | 16.54 | 16.54 | 150 | 150 | 5.2014 | 0.1923 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 111 | ул.Мира, 1 | 7.7 | 7.7 | 50 | 50 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.000090 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 112 | 113 | 56.08 | 56.08 | 150 | 150 | 5.1932 | 0.1926 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 112 | ул.Мира, 2 | 16.9 | 16.9 | 50 | 50 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 109 | ул.Кирова, 52 | 20.3 | 20.3 | 100 | 100 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 92 | 94 | 27.52 | 27.52 | 150 | 150 | 5.1991 | 0.1923 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | 95 | 95.48 | 95.48 | 150 | 150 | 5.1851 | 0.1929 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | 97 | 14 | 14 | 50 | 50 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.000034 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 97 | ул.Султан-Галиева, 13 | 4.5 | 4.5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 94 | ул.Султан-Галиева, 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | 4.4325 | 0.2256 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95 | ул.Султан-Галиева, 21 | 25.6 | 25.6 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 95 | ул.Султан-Галиева, 4/2 | 40.9 | 40.9 | 50 | 50 | 3.6738 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 5 | 6 | 71.5 | 71.5 | 300 | 300 | 7.4675 | 0.1339 |  | 0.000007 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6 | 7 | 17 | 17 | 200 | 200 | 5.9642 | 0.1677 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | ул.Садовая, 20/1 | 5.8 | 5.8 | 100 | 100 | 4.4399 | 0.2252 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | ул.Садовая, 22 | 11.5 | 11.5 | 100 |  | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 7 | 8 | 42 | 42 | 150 |  | 5.1961 | 0.1925 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 8 | 9 | 2.5 | 2.5 | 80 | 80 | 4.1348 | 0.2418 |  | 0.000240 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 8 | 10 | 71 | 71 | 150 |  | 5.1901 | 0.1927 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | ул.Садовая, 24 | 31 | 31 | 50 | 50 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | ул.Садовая, 22/1 | 23.9 | 23.9 | 50 | 50 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 10 | 11 | 40 | 40 | 150 |  | 5.1965 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | ул.Садовая, 26 | 21.3 | 21.3 | 50 | 50 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | 13 | 45.2 | 45.2 | 80 | 80 | 4.1301 | 0.2421 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 13 | ул.Садовая, 16/2 | 20.6 | 20.6 | 50 | 50 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 13 | ул.Садовая, 20 | 3.9 | 3.9 | 50 | 50 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 11 | 14 | 44 | 44 | 150 |  | 5.1957 | 0.1925 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 14 | ул.Садовая, 28 | 46.6 | 46.6 | 50 | 50 | 3.6734 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 14 | 15 | 5 | 5 | 150 |  | 5.2038 | 0.1922 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 15 | ул.Садовая, 30 | 29.4 | 29.4 | 50 | 50 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 15 | 16 | 1 | 1 | 150 |  | 5.2046 | 0.1921 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16 | ул.Садовая, 16/1 | 39 | 39 | 50 | 50 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 16 | 17 | 68 | 68 | 150 |  | 5.1908 | 0.1926 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 20 | 41 | 41 | 80 | 80 | 4.1306 | 0.2421 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 20 | ул.Садовая, 12 | 6 | 6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000070 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 18 | 29.4 | 29.4 | 70 | 70 | 3.9794 | 0.2513 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 18 | ул.Садовая, 14 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 17 | 24 | 65 | 65 | 150 | 150 | 5.1914 | 0.1926 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 24 | 27 | 31.2 | 31.2 | 150 | 150 | 5.1984 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | ул.Худайбердина, 7 | 70.5 | 70.5 | 100 | 100 | 4.4310 | 0.2257 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | 28 | 101.7 | 101.7 | 80 | 80 | 4.1239 | 0.2425 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 28 | 29 | 26 | 26 | 80 | 80 | 4.1322 | 0.2420 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 29 | ул.Садовая, 33 | 4.3 | 4.3 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 24 | 34 | 170.8 | 170.8 | 80 | 80 | 4.1163 | 0.2429 |  | 0.000008 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 34 | пер.Ак-куль, 15/1 | 4.2 | 4.2 | 80 | 80 | 4.1346 | 0.2419 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 27 | ул.Худайбердина, 1/1 | 10.3 | 10.3 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 6 | 79 | 202.5 | 202.5 | 200 | 200 | 5.9132 | 0.1691 |  | 0.000015 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79 | ул.Садовая, 25/1 | 2 | 2 | 100 | 100 | 4.4404 | 0.2252 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79 | 80 | 38 | 38 | 150 | 150 | 5.1970 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 81 | 49 | 49 | 70 | 70 | 3.9776 | 0.2514 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 81 | ул.Садовая, 27 | 18 | 18 | 50 | 50 | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 81 | 82 | 83 | 83 | 50 | 50 | 3.6709 | 0.2724 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 82 | ул.Садовая, 25 | 6 | 6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 22 | 23 | 19.9 | 19.9 | 80 | 80 | 4.1329 | 0.2420 |  | 0.000261 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 23 | ул.Худайбердина, 8 | 18.5 | 18.5 | 50 | 50 | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 79/1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000757 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 79/1 | ул.Садовая, 29 | 27.7 | 27.7 | 50 | 50 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.004194 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 5 | 83 | 100.4 | 100.4 | 200 | 200 | 5.9413 | 0.1683 |  | 0.000008 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 83 | ул.Садовая, 23 | 11 | 11 | 100 | 100 | 4.4392 | 0.2253 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 83 | 84 | 40.3 | 40.3 | 200 | 200 | 5.9578 | 0.1678 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 84 | ул.Кирова, 15 | 5.9 | 5.9 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000010 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 86 | 88 | 52.7 | 52.7 | 50 | 50 | 3.6730 | 0.2723 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 88 | ул.Султан-Галиева, 2 | 7.5 | 7.5 | 50 | 50 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | ул.Садовая, 23 | ул.Садовая, 23 | 24.8 | 24.8 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 9 | ул.Садовая | 21.7 | 21.7 | 50 | 50 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.001849 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 82 | ул.Садовая, 25а | 10.5 | 10.5 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000193 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80 | 80/1 | 40.21 | 40.21 | 50 | 50 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | 22 | 25.79 | 25.79 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | ул.Садовая, 29а | 66 | 66 | 50 | 50 | 3.6721 | 0.2723 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 80/1 | ул.Худайбердина, 10 | 66 | 66 | 50 | 50 | 3.6721 | 0.2723 |  | 0.000003 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 9 | ул.Садовая, 22 | 11.4 | 11.4 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000972 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 28 | ул.Худайбердина, 1 | 46 | 46 | 50 | 50 | 3.6735 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 84 | 85 | 31.71 | 31.71 | 150 | 150 | 5.1983 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 85 | 87 | 30.7 | 30.7 | 150 | 150 | 5.1985 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 85 | 86 | 14 | 14 | 70 | 70 | 3.9809 | 0.2512 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 87 | 89 | 69.29 | 69.29 | 150 | 150 | 5.1905 | 0.1927 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 87 | ул.Кирова, 15 | 14.6 | 14.6 | 50 | 50 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 89 | 90 | 25.79 | 25.79 | 150 | 150 | 5.1995 | 0.1923 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 89 | ул.Султан-Галиева, 5 | 6.6 | 6.6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 90 | 91 | 31.22 | 31.22 | 150 | 150 | 5.1984 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 90 | ул.Султан-Галиева, 7 | 6.1 | 6.1 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 91 | 92 | 31.66 | 31.66 | 150 | 150 | 5.1983 | 0.1924 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 91 | ул.Султан-Галиева, 9 | 5.5 | 5.5 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000000 |
| Котельная, ул. Тукаева, 5а | 92 | ул.Султан-Галиева, 11 | 5.6 | 5.6 | 50 | 50 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Гараж Кармаскалинского ЛПУ | 90 | 90 | 50 | 50 | 3.6705 | 0.2724 | 0.999986 | 0.000026 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 5 | 5 | 200 | 200 | 5.9675 | 0.1676 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 150 | 150 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.000008 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 2 | 4 | 3.97 | 3.97 | 150 | 150 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 1 | 6 | 112 | 112 | 150 | 150 | 5.1817 | 0.1930 |  | 0.000045 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 6 | 17 | 63 | 63 | 150 | 150 | 5.1918 | 0.1926 |  | 0.000025 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 17 | 22 | 85 | 85 | 150 | 150 | 5.1873 | 0.1928 |  | 0.000014 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 22 | 26 | 82 | 82 | 100 | 100 | 4.4294 | 0.2258 |  | 0.000012 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 26 | ул.Парковая, 7 | 18 | 18 | 70 | 70 | 3.9805 | 0.2512 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 22 | ул.М.Гафури, 26 | 178 | 178 | 50 | 50 | 3.6644 | 0.2729 |  | 0.000021 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 2 | ул.М.Гафури, 22 | 19 | 19 | 80 | 80 | 4.1330 | 0.2420 |  | 0.000006 |
| Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 4 | ул.Цветочная, 22а | 15 | 15 | 100 | 100 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | 29 | 29 | 200 | 150 | 5.9609 | 0.1678 | 0.999847 | 0.000002 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | Гараж №3 | 8 | 8 | 25 | 25 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.000055 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 2 | 3 | 35 | 35 | 200 | 150 | 5.9592 | 0.1678 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 3 | Стационар (корпус №1) | 92 | 92 | 100 | 80 | 4.4281 | 0.2258 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 150 | 150 | 5.2042 | 0.1922 |  | 0.000078 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 6 | 7 | 40 | 40 | 50 | 50 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.000002 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 7 | Гараж №2 | 15 | 15 | 40 | 40 | 3.5230 | 0.2838 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 6 | 8 | 20 | 20 | 150 | 150 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.000520 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 8 | 9 | 30 | 30 | 150 | 150 | 5.1986 | 0.1924 |  | 0.000780 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 9 | Роддом | 44 | 44 | 100 | 100 | 4.4347 | 0.2255 |  | 0.000004 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 9 | 10 | 23 | 23 | 150 | 150 | 5.2000 | 0.1923 |  | 0.000598 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 11 | 12 | 16 | 16 | 100 | 100 | 4.4385 | 0.2253 |  | 0.000047 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 16 | Детская поликлиника | 60 | 60 | 110 | 110 | 4.5845 | 0.2181 |  | 0.000009 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 16 | 15 | 87 | 87 | 100 | 100 | 4.4288 | 0.2258 |  | 0.000257 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 150 | 150 | 5.2027 | 0.1922 |  | 0.000260 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 4 | 5 | 48 | 48 | 150 | 150 | 5.1949 | 0.1925 |  | 0.001248 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 5 | Кухня | 5 | 5 | 40 | 40 | 3.5235 | 0.2838 |  | 0.000088 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 10 | 11 | 92 | 92 | 100 | 100 | 4.4281 | 0.2258 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 11 | Поликлиника | 16 | 16 | 100 | 100 | 4.4385 | 0.2253 |  | 0.000025 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 12 | 13 | 70 | 70 | 100 | 100 | 4.4311 | 0.2257 |  | 0.000207 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 12 | Гараж №1 | 40 | 40 | 50 | 50 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.000005 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 13 | 14 | 51 | 51 | 150 | 150 | 5.1943 | 0.1925 |  | 0.000177 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 13 | Магазин | 13 | 13 | 40 | 32 | 3.5231 | 0.2838 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 15 | Стационар (корпус №2) | 6 | 6 | 50 | 50 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.000015 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 15 | Прачечная | 26 | 26 | 50 | 50 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.000001 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 8 | Здание Роспотребнадзора | 10 | 10 | 50 | 50 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.000184 |
| Котельная, ул. Чехова, 9 | 14 | 16 | 30 | 30 | 150 | 150 | 5.1986 | 0.1924 |  | 0.000104 |
| Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | Котельная,ул.Султан-Галиева,20 | ул.Султан-Галиева, 20 | 30 | 30 | 80 | 80 | 4.1318 | 0.2420 | 0.999998 | 0.000002 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1102.07 | 37580.48 | 11328.00 | 3072.00 | 1946.88 | 5511.25 | 808.69 | 891.78 | 2812.54 | 2053.05 | 0.00 | 960.00 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 1102.07 | 38682.55 | 50010.55 | 53082.55 | 55029.43 | 60540.68 | 61349.37 | 62241.15 | 65053.68 | 67106.74 | 67106.74 | 68066.74 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 33360.00 | 11328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 33360.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1102.07 | 4220.48 | 0.00 | 3072.00 | 1946.88 | 5511.25 | 808.69 | 891.78 | 2812.54 | 2053.05 | 0.00 | 960.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1102.07 | 5322.55 | 5322.55 | 8394.55 | 10341.43 | 15852.68 | 16661.37 | 17553.15 | 20365.68 | 22418.74 | 22418.74 | 23378.74 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 27800.00 | 9440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5560.00 | 1888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 33360.00 | 11328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 33360.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 |
| Подгруппа проектов 1-1.1 "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 27800.00 | 9440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5560.00 | 1888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 33360.00 | 11328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 33360.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 | 44688.00 |
| Проект. 1-1.1.1. . Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. Мощность котельной определяется проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| Проект. 1-1.1.2. . Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.1 Установка блочно-модульной котельной на территории ЦРБ по адресу: с.Кармаскалы, ул. Чехова,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 | 3360.00 |
| Проект. 1-1.1.3. . Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 3480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 | 3480.00 |
| Проект. 1-1.1.4. . Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.3. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котлов аналогичной мощности, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. Султан-Галиева, 20/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
| Проект. 1-1.1.5. . Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 7080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 | 7080.00 |
| Проект. 1-1.1.6. . Разработка ПСД по Проекту. 1-1.1.5. Реконструкция источника тепловой энергии. Замена котла КСВа- 2,0 «ВК- 21» на котел RSD-1000, установка теплообменного оборудования, замена насосного оборудования, замена узлов учета в котельной по ул. М.Гафури, 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |

Таблица П4.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 918.39 | 3517.07 | 0.00 | 2560.00 | 1622.40 | 4592.71 | 673.91 | 743.15 | 2343.78 | 1710.88 | 0.00 | 800.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 183.68 | 703.41 | 0.00 | 512.00 | 324.48 | 918.54 | 134.78 | 148.63 | 468.76 | 342.18 | 0.00 | 160.00 |
| Всего стоимость группы проектов | 1102.07 | 4220.48 | 0.00 | 3072.00 | 1946.88 | 5511.25 | 808.69 | 891.78 | 2812.54 | 2053.05 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1102.07 | 5322.55 | 5322.55 | 8394.55 | 10341.43 | 15852.68 | 16661.37 | 17553.15 | 20365.68 | 22418.74 | 22418.74 | 23378.74 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 918.39 | 3517.07 | 0.00 | 2560.00 | 1622.40 | 4592.71 | 673.91 | 743.15 | 2343.78 | 1710.88 | 0.00 | 800.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 183.68 | 703.41 | 0.00 | 512.00 | 324.48 | 918.54 | 134.78 | 148.63 | 468.76 | 342.18 | 0.00 | 160.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 1102.07 | 4220.48 | 0.00 | 3072.00 | 1946.88 | 5511.25 | 808.69 | 891.78 | 2812.54 | 2053.05 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 1102.07 | 5322.55 | 5322.55 | 8394.55 | 10341.43 | 15852.68 | 16661.37 | 17553.15 | 20365.68 | 22418.74 | 22418.74 | 23378.74 |
| Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул. Кирова от ТК106 до ул. Кирова, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 298.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 357.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 | 357.95 |
| Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ул. Кирова, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 322.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 | 387.43 |
| Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК74 до ул. Кирова, 9 с.Кармаскалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 297.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 356.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | 356.69 |
| Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК60 до ТК66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3517.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 703.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 4220.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 | 4220.48 |
| Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети по ул.Кирова от ТК70 до ТК77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1622.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1946.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 | 1946.88 |
| Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети по ул.Полевая от котельной до ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3072.00 |
| Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ул.Кирова, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.09 | 331.09 | 331.09 | 331.09 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |
| Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК66 до ТК67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.83 | 581.83 | 581.83 | 581.83 | 581.83 | 581.83 | 581.83 |
| Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК70 до ТК71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.76 | 588.76 | 588.76 | 588.76 | 588.76 | 588.76 | 588.76 |
| Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК103 до ТК104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.82 | 473.82 | 473.82 | 473.82 | 473.82 | 473.82 | 473.82 |
| Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от Котельная, ул. Тукаева, 5а до ул.Тукаева, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.44 | 389.44 | 389.44 | 389.44 | 389.44 | 389.44 | 389.44 |
| Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК45 до ул.Садовая, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 | 122.60 |
| Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК46 до ул.Садовая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |
| Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК49 до ул.Садовая, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 |
| Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК3 до ул.Кирова, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 |
| Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТКизм. до ул.Кирова, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |
| Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК62 до ул.Кирова, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |
| Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК63 до ТК65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.69 | 851.69 | 851.69 | 851.69 | 851.69 | 851.69 | 851.69 |
| Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ТК66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | 426.95 |
| Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК65 до ул.Кирова, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК69 до изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 |
| Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК114 до ТК124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
| Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК124 до ул.Мира, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |
| Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК111 до ул.Мира, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 |
| Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК94 до ТК97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 |
| Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК20 до ул. Худайбердина, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |
| Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК29 до ул.Садовая, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |
| Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК22 до ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.48 | 175.48 | 175.48 | 175.48 | 175.48 | 175.48 |
| Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК80 до ТК79/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |
| Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК79/1 до ул.Садовая, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.77 | 199.77 | 199.77 | 199.77 | 199.77 | 199.77 |
| Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК84 до ул.Кирова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 42.55 |
| Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 |
| Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК82 до ул.Садовая, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | 75.72 | 75.72 |
| Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК9 до ул.Садовая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 82.22 |
| Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Замена тепловой сети от ТК92 до ул.Султан-Галиева, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 |
| Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 до Гараж Кармаскалинского ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.07 | 649.07 | 649.07 | 649.07 | 649.07 |
| Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК2 до ул.М.Гафури, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.55 | 167.55 | 167.55 | 167.55 | 167.55 |
| Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК4 до ул. Гафури, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 142.25 |
| Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК2 до Гараж №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
| Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК3 до ТК4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | 41.56 |
| Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК6 до ТК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.06 | 277.06 | 277.06 | 277.06 |
| Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до ТК9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.59 | 415.59 | 415.59 | 415.59 |
| Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК9 до ТК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.62 | 318.62 | 318.62 | 318.62 |
| Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до ТК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 151.73 | 151.73 | 151.73 |
| Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК16 до ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 |
| Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.53 | 138.53 | 138.53 | 138.53 |
| Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК4 до ТК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.95 | 664.95 | 664.95 | 664.95 |
| Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК5 до Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК11 до Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 151.73 | 151.73 |
| Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК12 до ТК13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.19 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.64 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.83 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.83 | 663.83 | 663.83 |
| Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК13 до ТК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.76 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.75 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.51 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.51 | 706.51 | 706.51 |
| Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК15 до Стационар (корпус №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.06 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |
| Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК8 до Здание Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 | 72.12 | 72.12 |
| Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №3. Замена тепловой сети от ТК14 до ТК16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.33 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.27 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.59 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.59 | 415.59 | 415.59 |
| Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №2. Замена тепловой сети от ТК17 до ул.Парковая, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |

Приложение 5. Реестр потребителей

Таблица П5.1. Реестр потребителей

| Наименование объекта теплопотребления | Адрес объекта теплопотребления | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Q от | Информация о допуске УУ в коммерч. эксплуатацию (допущен/не допущен по сост. на 01.01.2023 г.) | Наличие ИТП | Кадастровый квартал | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, пер.Ак-куль, 15/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1066 |  | Нет | 02:31:110216 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 3 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0391 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 7 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0393 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 9 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1242 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 11 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1063 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 13 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0959 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 20 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0324 |  | Нет | 02:31:110211 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 23 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1139 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 26 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0965 |  | Нет | 02:31:110211 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 27 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0299 |  | Нет | 02:31:110219 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1212 | Допущен | Нет | 02:31:110211 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 29 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0286 |  | Нет | 02:31:110219 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 29/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1012 |  | Нет | 02:31:110219 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 31 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0399 |  | Нет | 02:31:110224 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 44 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1338 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 46 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0288 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 48 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0523 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 50 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0786 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 50а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1007 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 52 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1306 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 54 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0379 |  | Нет | 02:31:110223 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Мира, 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1488 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Мира, 2 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1527 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Мира, 3 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1549 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Мира, 4 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1577 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 3 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0185 |  | Нет | 02:31:110217 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 9 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0059 |  | Нет | 02:31:110217 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 11 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0065 |  | Нет | 02:31:110217 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 14 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.059 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 16 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0603 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 20 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.079 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 21 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.06 |  | Нет | 02:31:110211 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 22/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0757 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 24 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0773 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 26 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0773 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 27 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0565 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 28 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0762 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 29 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0155 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 30 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0747 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 2 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1388 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 5 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0472 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 7 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0377 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 9 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0356 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 11 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0315 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 13 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0333 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 21 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0396 |  | Нет | 02:31:110210 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Тукаева, 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0426 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Тукаева, 3 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0734 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Тукаева, 5 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.026 |  | Нет | 02:31:110218 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 12 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0575 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 14 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0326 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 16/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0771 | Не допущен | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 16/2 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1124 |  | Нет | 02:31:110215 | Население |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 20/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.08284 |  | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Межшкольный учебный комбинат муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан" | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 1/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.04282 |  | Нет | 02:31:110216 | Бюджетные потребители |
| Гаражи отдела образования, рдк, редакции | с.Кармаскалы, ул.Садовая | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.02832 |  | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы, корпус №1 | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 28а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.10934 |  | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы, корпус №2 | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 26а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.10304 |  | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа им.С.М.Чугункина с.Кармаскалы | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 7 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.15173 |  | Нет | 02:31:110216 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с. Кармаскалы | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 4 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.30454 | Допущен | Нет | 02:31:110216 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Пчелка" с.Кармаскалы | с.Кармаскалы, ул.Мира, 5 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.10221 |  | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Кармаскалинская централизованная клубная система» | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 25/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.41371 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Универмаг | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 30 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1947 | Допущен | Нет | 02:31:110211 | Прочие потребители |
| Потребительская кооперация «РайПО», кафетерий | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 15 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0934 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| Кафе "Урал", кондитерская, гостиница | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 15 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1012 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| Магазин "Рябинушка" | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 2 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0325 |  | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| Администрация муниципального района Кармаскалинский район РБ | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 23 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.21702 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Гараж администрации муниципального района Кармаскалинский район РБ | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 23 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.01972 |  | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| ООО "Водоканал", ИП Юсупов Д.Я. | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 1а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.018931 |  | Нет | 02:31:110217 | Прочие потребители |
| Гараж ИП Юсупов Д.Я., ООО "Водоканал" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.055162 |  | Нет | 02:31:110217 | Прочие потребители |
| Офис-центр, ООО "Жилкомсервис" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 29а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.03297 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| Отдел МВД России по Кармаскалинскому району | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 32 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.11548 | Допущен | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Гараж отдела МВД России по Кармаскалинскому району | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 32 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.04394 |  | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Кармаскалинский район | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 40 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1076 |  | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 36 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.03943 | Допущен | Нет | 02:31:110211 | Бюджетные потребители |
| Гараж управления судебного департамента | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 25а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.00994 |  | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Гаражи ДЮСШ, Финуправления администрации МР Кармаскалинский район | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 42/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.01626 |  | Нет | 02:31:110218 | Бюджетные потребители |
| Территориальный орган ФС государственной статистики, ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РБ", ФГУП "Почта России" | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.02704 |  | Нет | 02:31:110216 | Бюджетные потребители |
| Магазин "Курай" | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 42/2 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.07538 | Допущен | Нет | 02:31:110210 | Прочие потребители |
| УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ, ППК"Роскадастр" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 25 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0881 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Бюджетные потребители |
| Магазин "Алиса" | с.Кармаскалы, ул.Худайбердина, 8 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.02688 |  | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| ПАО "Башинформсвязь", ФГУП "Почта России" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 22 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1715 | Допущен | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| Гаражи ПАО "Башинформсвязь", ФГУП "Почта России" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 22 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.04123 |  | Нет | 02:31:110215 | Прочие потребители |
| ПАО Сбербанк | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 42 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.05116 | Допущен | Нет | 02:31:110218 | Прочие потребители |
| Автосервис Шайхутдинов Р.Р. | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 42 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.01778 |  | Нет | 02:31:110218 | Прочие потребители |
| Аптека ООО "ЦРА №66" | с.Кармаскалы, ул.Садовая, 33 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.05708 |  | Нет | 02:31:110216 | Прочие потребители |
| Администрация сельского поселения Кармаскалинский сельсовет | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 54в | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.02595 |  | Нет | 02:31:110223 | Бюджетные потребители |
| Многофункциональный центр, УФНС, Следственное управление, Госюрбюро (Мировые судьи), Нотариус Аминев Р.Р. | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 54в | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.094085 |  | Нет | 02:31:110223 | Бюджетные потребители |
| Магазин "Хозяюшка" | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 50/1 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.00374 |  | Нет | 02:31:110218 | Прочие потребители |
| Магазин "Находка" | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 54д | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.067551 |  | Нет | 02:31:110223 | Прочие потребители |
| Магазин автозапчастей | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 24 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.00434 |  | Нет | 02:31:110211 | Прочие потребители |
| Дом Быта | с.Кармаскалы, ул.Кирова, 34 | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.1134 |  | Нет | 02:31:110211 | Прочие потребители |
| Гаражи | с.Кармаскалы, ул.Тукаева,5а | Котельная, ул. Тукаева, 5а | 0.0195 |  | Нет | 02:31:110218 | Прочие потребители |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 22 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.0906 | Допущен | Нет | 02:31:110222 | Население |
| Жилой дом | с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 26 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.0422 |  | Нет | 02:31:110221 | Население |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 с. Кармаскалы, корпус №3 | с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 22а | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.14208 |  | Нет | 02:31:110222 | Бюджетные потребители |
| Гараж Кармаскалинского ЛПУ | с.Кармаскалы, ул.М.Гафури, 22/3 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.03585 |  | Нет | 02:31:110222 | Прочие потребители |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия с.Кармаскалы. | с.Кармаскалы, ул.Парковая,7 | Котельная, ул. М. Гафури, 22/2 | 0.41705 | Допущен | Нет | 02:31:110221 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Стационар (корпус №1) | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.29834 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Стационар (корпус №2) | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.15454 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Роддом | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.3228 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Поликлиника | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.14917 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Прачечная | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.01467 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Гараж №1 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.0281 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Гараж №2 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.02436 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Гараж №3 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.00772 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Кухня | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.00612 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Морг | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.01329 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | Здание Роспотребнадзора | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.02958 |  | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| Магазин ИП Даянова Р.Р. | с.Кармаскалы, ул.Чехова, 15/1 | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.01039 |  | Нет | 02:31:110214 | Прочие потребители |
| Детская поликлиника | Детская поликлиника | Котельная, ул. Чехова, 9 | 0.671 | Нет | Нет | 02:31:110214 | Бюджетные потребители |
| Военный комиссариат, ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ | с.Кармаскалы, ул.Султан-Галиева, 20 | Котельная, ул. Султан-Галиева, 20 | 0.15866 | Допущен | Нет | 02:31:110216 | Бюджетные потребители |

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства